## Лист2
Наименование | Необходимость разработки СТУ | Примечание | пункт в СТУ | Норматив | Объект | Разработчик СТУ | Заключение МЧС (номер, дата, исполнитель)
| Проектирование подземного многофункционального комплекса (далее - МФК) в составе транспортно-пересадочного узла с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 45000 м2, с наличием многосветных (атриумных) и двусветных пространств |  | Объект предусмотреть I степени огнестойкости с повышенным пределом огнестойкости основных вертикальных несущих строительных конструкций (колонны, пилоны) до R 150 класса конструктивной пожарной опасности С0; - общественную часть МФК (включая помещения пятого и четвёртого подземных этажей) принять единым пожарным отсеком (далее - пожарный отсек МФК). При этом площадь этажа в пределах пожарного отсека следует предусматривать не более 45000 м2 (при определении площади этажа в пределах пожарного отсека, площади этажей, объединённых многосветными пространствами суммировать не следует). Пожарный отсек МФК следует дополнительно разделять на части площадью не более 9000 м2 каждая одним из следующих способов или их комбинацией (при использовании комбинации способов деления пожарного отсеки на части допускается противопожарную перегородку 1¬го типа предусматривать до зоны, свободной от пожарной нагрузки): • противопожарными перегородками 1-го типа; • зонами, свободными от пожарной нагрузки (в том числе с участками многосветных пространств) шириной не менее 6 м. Площадь указанных зон не следует включать в площадь части пожарного отсека; - в пожарном отсеке МФК (в том числе в атриуме и двусветных пространствах) следует предусмотреть систему автоматического пожаротушения с интенсивностью подачи воды 0,12 л/схм2 и расчётной площадью тушения 120 м2. При этом расход воды должен составлять не менее 30 л/с. Продолжительность работы установки следует предусматривать не менее 60 мин; - в пожарном отсеке МФК следует предусмотреть внутренний противопожарный водопровод с расчётным расходом воды 4 струи по 2,5 л/с каждая.; - в пожарном отсеке МФК следует предусмотреть СОУЭ не ниже 4-го типа; - атриумы и двусветные пространства (в том числе при устройстве в них эскалаторов, лестниц 2-го типа и лифтов) следует по периметру (под междуэтажными перекрытиями с открытыми проёмами) отделять от примыкающих пассажей (галерей) водяной завесой (спринклерными оросителями с шагом не более 2 м расположенными не далее 0,5 м от проёма c интенсивностью подачи воды не менее 0,12 л/схм2) в сочетании с устройством плотных (не пропускающих дым) вертикальных экранов (штор) с пределом огнестойкости не менее Е 15 (необходимое расстояние от потолка до нижнего края экрана (шторы) следует принимать равным высоте дымового слоя (должно определяться расчётом при проектировании системы противодымной защиты)). При этом допускается эвакуация из помещений через пассажи (галереи), отделённые от атриумов (двусветных пространств), в коридор безопасности или коридор, ведущий к лестничной клетке. Пути эвакуации не следует предусматривать через границы (проекции границ) проёмов в междуэтажных перекрытиях. Устройство тамбур-шлюзов на входах в атриумы (двусветные пространства) и пассажи допускается не предусматривать; - вертикальные ограждающие конструкции помещений, выходящих в объём пассажей (атриумов, двусветных пространств) следует предусматривать с пределом огнестойкости не менее EI 45 или из закалённого стекла (в том числе в составе триплекса) толщиной не менее 6 мм, с защитой (в том числе дверных проёмов указанных конструкций) спринклерными оросителями. Оросители должны быть расположены с внутренней стороны помещений, на расстоянии не далее 0,5 м от ограждающих конструкций и с шагом 1,5 - 2 м между оросителями. При отсутствии заполнения проёмов в ограждающих конструкциях помещений (класса функциональной пожарной опасности Ф 3.1, Ф 3.2), выходящих в объём пассажей (атриумов, двусветных пространств), допускается предусматривать устройство противопожарной шторы 2-го типа (при этом эвакуационные выходы не должны предусматриваться через проёмы, заполненные шторой) или водяной завесы (для защиты указанных проёмов), а именно: установку спринклерных оросителей в две нити (расстояние между нитями следует предусматривать 1,5 м, расстояние между оросителями в каждой из нитей следует предусматривать не более 2 м) на границе проёма помещения с устройством зоны, свободной от пожарной нагрузки, шириной не менее 2 м в сочетании с противодымными экранами (шторами), опускающихся или устанавливаемых стационарно, с пределом огнестойкости не менее E 15. При этом необходимое расстояние от потолка до нижнего края экрана (шторы) следует принимать равным высоте дымового слоя (должно определяться расчётом при проектировании системы противодымной защиты); - для эвакуации из пожарного отсека МФК следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3. |  | ПОДЗЕМНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА «ПАВЕЛЕЦКИЙ» Этап 1. Подземный многофункциональный торговый комплекс по адресу: г. Москва, Павелецкая площадь, литера А | Ф-метрикс | 731-4-8 от 15.03.2019 Поспелов Л. А.
| Проектирование подземной автостоянки с превышением площади этажа в пределах пожарного отсека более 3000 м2. |  | Подземную автостоянку (включая технические помещения к ней не относящиеся, помещения загрузки, помещения для сбора мусора, помещение РП второго подземного этажа и рампу) следует принять одним пожарным отсеком с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 18000 м2. Пожарный отсек подземной автостоянки следует дополнительно разделять на части площадью не более 4000 м2 каждая одним из следующих способов или их комбинацией (при использовании комбинации способов деления пожарного отсеки на части допускается перегородку с пределом огнестойкости не менее EI 60 предусматривать до зоны, свободной от пожарной нагрузки): • перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 с заполнением проёмов воротами (дверями, шторами) с пределом огнестойкости не менее EI 60; • разрывами (зонами) шириной не менее 8 м (обозначенных информационными табличками), на которых не предусмотрено размещение пожарной нагрузки. Площадь проездов (зон) не следует включать в площадь части пожарного отсека; - в пожарном отсеке подземной автостоянки следует предусмотреть систему автоматического водяного пожаротушения с интенсивностью подачи воды 0,16 л/с*м2 и минимальной расчётной площадью тушения 120 м2. Расход воды должен составлять не менее 35 л/с. Продолжительность работы установки следует предусматривать не менее 60 мин; - в пожарном отсеке подземной автостоянки следует предусмотреть СОУЭ не ниже 4-го типа; - для эвакуации из пожарного отсека подземной автостоянки следует предусматривать лестничные клетки типа Н2 (в том числе общие, предусматриваемые для эвакуации из пожарного отсека МФК) с входом в них на этаже автостоянки через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре; - помещения хранения автомобилей следует оборудовать автоматическими установками пожарной сигнализации.
| Отсутствие требований пожарной безопасности при проектировании эскалаторов соединяющих встроенную автостоянку и МФК. |  | Для обеспечения функциональной связи встроенной автостоянки с пожарным отсеком МФК допускается использовать эскалаторы; - эскалаторы на уровне подземной автостоянки следует выделять противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением проёмов тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. В пожарном отсеке МФК устройство тамбур- шлюзов не требуется.
| Проектировании наружного пожаротушения в зданиях объёмом более 150 тыс.м3. |  | Расход воды на наружное пожаротушение Объекта должен быть подтверждён расчётом, но не менее 110 л/сек. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать с наружной стороны Объекта на кольцевой водопроводной сети диаметром не менее 250 мм. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение Объекта от трёх пожарных гидрантов с учётом прокладки рукавных линий длиной не более 250 м по дорогам с твёрдым покрытием (в том числе по покрытию Объекта).

## генеральный план
Наименование | Необходимость разработки СТУ | Примечание | пункт в СТУ | Норматив | Объект | Разработчик СТУ | Заключение МЧС (номер, дата, исполнитель)
|  |  | Расстояние от проектируемого здания до кровли административно¬бытовой зоны соседнего здания автосалона (II степени огнестойкости, СО класса конструктивной пожарной опасности), расположенной в уровне земли (с учетом значительного перепада рельефа местности) должно составлять не менее 8 м |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
| выбору типа противопожарной преграды между проектируемым и соседними зданиями |  | 3.2 Наружная стена проектируемого здания и выступающая из плоскости фасада часть перекрытия 1-го этажа проектируемого здания, расположенные на расстоянии менее 6 м от существующего здания ТРЦ «Гагаринский», должны отвечать требованиям предъявляемым к противопожарным стенам и перекрытиям 1-го типа.
3.3 Для здания необходима разработка и получение отзыва ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве по «Отчету о предварительном планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров», с учетом: - устройства проездов для пожарных автомобилей с двух продольных сторон КДЦ шириной не менее 4.2 м, с обеспечением расстояния от внутреннего края проезда до стен здания от 1 до 16 м; - проектирования покрытия конструкций проездов и тротуаров (в т.ч. над автостоянкой) рассчитанных на нагрузку от пожарных автомобилей, но не менее 21 тонн на ось. При этом, допускается на отдельных участках дорог применение газонных бетонных решеток, выдерживающих расчетную нагрузку от пожарных автомобилей; - отсутствия сквозных проходов через лестничные клетки на расстоянии не более 100 метров один от другого.
| выбору типа противопожарной преграды между проектируемым зданием и открытой площадкой для стоянки автомобилей |  | 3.4 Минимальное противопожарное расстояние от открытой автостоянки для легковых автомобилей до наружных стен проектируемого здания допускается не нормировать, при условии повышения предела огнестойкости наружной стены проектируемого здания со стороны открытой автостоянки до REI 45 с заполнением дверных (оконных) проёмов, расположенных на расстоянии менее 10 м от открытой автостоянки, противопожарными дверями (окнами) 2-го типа.
| выбору типа противопожарной преграды между компактором (пресс контейнером) и проектируемым зданием |  | 3.5 Компакторы (пресс-контейнеры) допускается размещать у наружных стен здания без соблюдения минимального противопожарного расстояния, при условии соблюдения требований п. 4.20 настоящих СТУ 4.20 Наружные стены здания, в местах установки компакторов (пресс-контейнеров) следует предусмотреть с пределом огнестойкости не менее REI 45. с заполнением приемного технологического проема противопожарными шторами (воротами, дверями) не ниже 2-го типа (EI 30) или защитой проема водяной дренчерной завесой в соответствии с п. 7.3.6 настоящих СТУ

## ОП и констр решения
Наименование | Необходимость разработки СТУ | Примечание | пункт в СТУ | Норматив | Объект | Разработчик СТУ | Заключение МЧС (номер, дата, исполнитель)
Пожарные отсеки
|  |  | В самостоятельные пожарные отсеки должны выделяться: - двухэтажная подземная автостоянка с неизолированными рампами, техническими, служебными и вспомогательными помещениями; - общественная часть здания с атриумом на всех надземных и двух подземных этажах с техническими, служебными и вспомогательными помещениями. |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
| подземным автостоянкам с площадью этажа пожарного отсека более 3000 м2 (фактическая площадь не более 18000 м2) |  | 4.3 Площадь этажа пожарного отсека автостоянки не должна превышать 18000 м2, при условии его дополнительного деления на части, каждая площадью не более 4000 м2, противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90 с защитой проемов противопожарными воротами (шторами) 1-го типа, без устройства дренчерных завес
| зданиям общественного назначения с площадью этажа пожарного отсека более 5000 м2 (фактическая площадь не более 20000 м2) |  | 4.4 Площадь этажа пожарного отсека надземной части с атриумом допускается принять равной значению площади наибольшего надземного этажа здания, измеренной по внутреннему контуру наружных стен, но не более 20000 м2.
Атриумное пространство
| проектированию многофункциональных зданий с многосветнымм пространствами (атриумами) с устройством в их объеме траволаторов, эскалаторов и панорамных лифтов, соединяющих по вертикали надземные и подземные этажи здания |  | 4.5 Атриумное пространство, с расположенными в его объеме эскалаторами, траволаторами и панорамными лифтами необходимо отделять на подземных этажах от автостоянки противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Перед входом в общественную часть здания из отсека автостоянки, допускается устройство тамбуров с подпором воздуха при пожаре, с ограждающими конструкциями и дверями из закаленного стекла толщиной не менее 6 мм. при условии их защиты дренчерной завесой со стороны помещения хранения автомобилей, при этом в противопожарной стене, делящей здание на пожарные отсеки должно быть предусмотрено заполнение проемов противопожарными элементами 1-го типа. |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
4.6 По периметру открытых проемов в междуэтажных перекрытиях этажей здания следует предусмотреть установку автоматически опускающихся или устанавливаемых стационарно противодымных штор или экранов, выполняемых из материалов группы НГ с их орошением спринклерными оросителями устанавливаемых на расстоянии не более 0,5 м от экранов, с шагом не более 2.0 м. При этом расстояние от перекрытия до нижнего края экрана или шторы должно определяться расчётом, но не менее 1,0 м
Надземный этаж (помещения общественного назначения)
|  | Предел огнестойкости конструкций помещений выходящих в атрумное пространство | 4.7 Предусмотреть обеспечение предела огнестойкости ограждающих конструкций (в т.ч. из светопрозрачных материалов) помещений общественного назначения (предприятий торговли, общественного питания и др.) выходящих в атриумное пространство не менее EI 45 (EIW 45). Допускается устройство светопрозрачного заполнения в ограждающих конструкциях указанных помещений из закаленного стекла толщиной не менее 6 мм, при условии установки спринклерных оросителей со стороны помещений на расстоянии 0.5 м от витрины, с шагом между оросителями 2,0 м. При установке в ограждающих конструкциях вышеуказанных помещений, выходящих в атриумное пространство роллет (рольставней, дверей), находящихся в постоянно открытом состоянии при нахождении в помещениях людей, указанные проёмы следует защищать спринклерными оросителями как для конструкций из закалённого стекла |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
|  | Семейно досуговая зона | 4.8 Семейно-досуговую зону, расположенную на 1 этаже, следует отделить от атриумного пространства противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов противопожарными шторами (занавесами) 2-го типа, автоматически опускающимися при пожаре до пола.
4.10 Для отделки внутренних поверхностей атриума следует предусмотреть применение отделочных материалов класса пожарной опасности не более КМ 1
|  | Кладовые, разгрузочные под помещениес с ыременным пребыванием более 50 человек | 4.15 Размещение кладовых горючих материалов и товаров в горючей упаковке, а также разгрузочных (дебаркадеров) под помещениями с единовременным пребыванием 50 и более человек допускается при отделении их от смежных помещений (этажей здания) противопожарными перекрытиями 1 -го типа.
|  | выход в торговые залы площадью более 250 м2 | 4.16 Допускается предусматривать выходы в торговые залы площадью более 250 м2 из кладовых и других неторговых помещений, смежных с торговым залом, при выделении последних противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 и заполнением дверных проёмов противопожарными дверями 2-го типа.
|  | Островная торговля в галереях | 4.21 Допускается размещение объектов островной торговли в галереях комплекса площадью до 25 м2 каждый и мастерских по оказанию бытовых услуг населению площадью до 25 м2 каждая. В объектах островной торговли запрещается продажа пушнины (шубы, меховая одежда), ядовитых и взрывчатых веществ, пиротехники, легковоспламеняющихся (ЛВЖ). горючих (ГЖ) жидкостей, изделий из резины (резиновых шин, камер и т.п.). Допускается продажа парфюмерных изделий в киосках в стеклянной таре вместимостью до 0,2 литра и общей вместимостью до 20 литров. Каждый киоск островной торговли площадью более 5 м2 должен быть дополнительно оборудован двумя огнетушителями с массой заряда не менее 3 кг. Допускается в местах размещения островной торговли разместить маникюрный салон, не выделенный перегородками, по оказанию соответствующих услуг населению. Ограничить максимальное количество находящихся легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей для снятия лака - до 0,5 л. Зоны островной торговли следует размещать в центральных частях галерей и проходов. Островная торговля не должна заужать нормативные пути эвакуации. Не допускается размещать зоны островной торговли на этажах в зонах размещения кинозалов
Кинотеатры
|  |  | 4.23 Высота размещения залов кинотеатра, определяемая высотой этажа, соответствующего нижнему ряду мест, не должна превышать 22 м при ограничении вместимости каждого из залов до 350 мест. При этом зрительные залы следует выделять противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90. |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
Эскалаторы, траволаторы
|  |  | 4.9 Эскалаторы (траволаторы) расположенные в атриумном пространстве допускается проектировать без учета требований, предъявляемых к лестницам 2-го типа. |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
Рампа автостоянки
| подземным 2-х этажным автостоянкам с неизолированными рампами |  | 4.11 Ограждающие конструкции неизолированных рамп в подземной автостоянке должны иметь предел огнестойкости не менее RE1 90. Защиту проемов в указанных конструкциях следует предусмотреть противопожарными шторами 1-го типа перекрывающие проемы рамп на втором подземном этаже до уровня пола, в сочетании с водяной дренчерной завесой устраиваемой в соответствии с п. 7.3.6 настоящих СТУ |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
Технические помещения подземной части автостоянки
| размещению на этажах двухэтажной подземной автостоянки помещений не относящихся к ней устройству насосной станции пожаротушения (с возможностью размещения в одном помещении насосной станции автоматического пожаротушения, противопожарного водопровода и хозяйственно-питьевого водопровода) на минус втором подземном этаже | ИТП насосная без устройства тамбур-шлюзов | 4.12 Расположенные на двух подземных этажах автостоянки технические помещения для оборудования, обслуживающие другие пожарных отсеки, а также двухсветное помещение ИТП и насосную станцию пожаротушения, следует выделять стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150. Взамен тамбур-шлюзов в проемах указанных стен допускается установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EIS 60, без устройства дренчерных завес |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
4.22 Допускается устройство выходов из технических помещений для размещения инженерного оборудования (без постоянных рабочих мест, категорий В4 и Д) в эвакуационные незадымляемые лестничные клетки типа Н2 через тамбуры, ограждающие конструкции которых отвечают требованиям предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EIS 30, без устройства в указанных помещениях систем противодымной вентиляции
Лифты лифтовые шахты
|  |  | 4.13 Сообщение по общим лифтовым шахтам подземной автостоянки и надземных этажей КДЦ допускается при условии выполнения следующих мероприятий: - обеспечения предела огнестойкости ограждающих конструкций шахт лифтов не менее REI 150; - перед выходом из лифтов на подземных этажах автостоянки должны быть устроены парно-последовательно расположенные тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре; - устройства в каждом пожарном отсеке не менее одного лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
|  | Панорамные лифты в атрумном пространстве | 4.18 Ограждающие конструкции панорамных лифтов в надземной части атриумного пространства должны выполняться из негорючих материалов, при этом огнестойкость указанных конструкций не нормируется. Ограждающие конструкции панорамных лифтов в подземной части атриумного пространства должны выполняться с пределом огнестойкости не менее EI 60, защиту проемов в указанных конструкциях следует предусматривать элементами 1-го типа
Лестничные клетки
| расположению дверей и окон лестничных клеток на расстоянии менее 1.2 м от окон и дверей помещений |  | 4.14 Окна (двери) лестничных клеток, расположенные на расстоянии менее 1,2 м от окон (дверей) помещений, следует предусматривать противопожарными 2-го типа. |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
4.17 Ограждающие конструкции лестничных клеток с горизонтальными участками, для устройства выходов непосредственно наружу, следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R.EI 150
Наружные стены, проемы
| выбору типа противопожарной преграды между проектируемым и соседними зданиями |  | 4.19 Защиту проемов в противопожарных стенах между проектируемым зданием и существующим ТРЦ «Гагаринский», следует предусматривать противопожарными шторами (воротами, дверями) 1-го типа, без устройства дренчерных завес |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
| выбору типа противопожарной преграды между компактором (пресс контейнером) и проектируемым зданием |  | 4.20 Наружные стены здания, в местах установки компакторов (пресс-контейнеров) следует предусмотреть с пределом огнестойкости не менее REI 45. с заполнением приемного технологического проема противопожарными шторами (воротами, дверями) не ниже 2-го типа (EI 30) или защитой проема водяной дренчерной завесой в соответствии с п. 7.3.6 настоящих СТУ

## Эвакуация
Наименование | Необходимость разработки СТУ | Примечание | пункт в СТУ | Норматив | Объект | Разработчик СТУ | Заключение МЧС (номер, дата, исполнитель)
Расчет риска
|  |  | 5.1 Условия безопасной эвакуации людей должны подтверждаться расчетом пожарного риска, в соответствии с методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС РФ от 30.06.2009 № 382. При проведении расчёта пожарного риска, необходимо дополнительно учесть: - устройство общих путей эвакуации (галерей атриума, коридоров, незадымляемых лестничных клеток и т.п.) для помещений различных классов функциональной пожарной опасности; - устройство общих входов и лестниц для посетителей и обслуживающего персонала; - эвакуации посетителей через служебные выходы и лестничные клетки, связанные с торговыми залами непосредственно или коридором (в т.ч. непрямым); - устройство эвакуации из зрительных залов кинотеатра через фойе кинотеатра рассчитанное на единовременное пребывание более 50 человек; - устройство одного эвакуационного выхода из торговых помещений площадью до 200 м2; - расстояние до ближайшего эвакуационного выхода в автостоянке наружу или в лестничную клетку для машиномест, расположенных между эвакуационными выходами не более 80 м и для машиномест, расположенных в тупиковой части не более 40 м; - устройство эвакуационных выходов из технических, бытовых и вспомогательных помещений, не относящихся к автостоянке, через помещение для хранения автомобилей в эвакуационные лестничные клетки или наружу; - устройство эвакуации по общим лестничным клеткам из автостоянки и вспомогательных помещений для персонала; - устройство одного эвакуационного выхода с 4-го этажа площадью не более 300 м2 и единовременным пребыванием не более 5 человек; - устройство эвакуации со второго уровня двухуровневого помещения кинопроекционной, расположенной на 6-м этаже по лестнице второго типа, размещенной в этом помещении, при протяженности пути эвакуации от наиболее удаленной точки или рабочего места на верхнем уровне до выхода в лестничную клетку не более 40 м; - устройство в подземной части здания эвакуационных незадымляемых лестничных клеток типа Н2 или НЗ; - устройство эвакуационных лестничных клеток надземной части здания (за исключением лестничной клетки ведущей непосредственно наружу из здания с отм. + 2.700), должны быть незадымляемыми типа Н2, с устройством входов в них через противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EIS 60. без устройства незадымляемых лестничных клеток типа Н1, с учетом требований п. 5.1 настоящих СТУ |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.

## Инженерные системы
Наименование | Необходимость разработки СТУ | Примечание | пункт в СТУ | Норматив | Объект | Разработчик СТУ | Заключение МЧС (номер, дата, исполнитель)
Противодымная защита
|  |  | 6.1 Предел огнестойкости противопожарных клапанов должен приниматься с учётом пределов огнестойкости противопожарных преград указанных в настоящих СТУ |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
6.2 Для приточных систем общеобменной и противодымной вентиляции автостоянки допускается устройство общей воздухозаборной шахты с пределом огнестойкости не менее EI 150
6.3 Площадь дымовых зон в подземной автостоянке должна подтверждаться соответствующими расчетами противодымной вентиляции и может быть увеличена не более чем до 4000 м2, с учетом деления автостоянки на части согласно п. 4.3 настоящих СТУ
6.4 Подпор воздуха при пожаре только в верхнюю или в нижнюю зону лифтовых шахт, сообщающихся с надземной и подземной частями здания, допускается при условии подтверждения расчетами противодымной вентиляции
6.5 Допускается устройство общих систем общеобменной вентиляции на подземных этажах для технических помещений и помещений автостоянки, относящихся к разным пожарным отсекам, при условии установки противопожарных клапанов с пределом огнестойкости не менее EI 150 в местах пересечения воздуховодами противопожарных преград
6.6 Системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции торговых залов и складские помещения категории ВЗ торговых залов допускается проектировать общими, при условии установки огнезадерживающих клапанов с пределом огнестойкости не менее EI 60 в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций торговых залов
6.7 Для тамбур-шлюзов на этажах подземной автостоянки, с числом дверей более двух, следует предусмотреть подачу воздуха системами приточной противодымной вентиляции из расчета одной двери с подтверждением соответствующими расчетами противодымной вентиляции.
Наружное пожаротушение
|  |  | 7.1.1 Расход воды для обеспечения наружного пожаротушения КДЦ, с учетом общего строительного объема более 150 тыс. м', предусмотреть не менее 110 л/с от 3-х пожарных гидрантов, установленных на расстоянии не более 150 м от объекта |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
Внутренний противопожарный водопровод
|  |  | 7.2.1 Расход воды для внутреннего пожаротушения следует принять не менее: 3 струи по 2.5 л/с каждая для пожарного отсека общественной части здания; 2 струи по 5 л/с каждая для подземной автостоянки. |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
Автоматическая установка пожаротушения
| устройству насосной станции пожаротушения (с возможностью размещения в одном помещении насосной станции автоматического пожаротушения, противопожарного водопровода и хозяйственно-питьевого водопровода) на минус втором подземном этаже |  | 7.3.1 Насосные группы АУП и ВПВ для подземной автостоянки, могут быть общими, с учетом обеспечения максимального расхода воды и давления на нужды пожаротушения, с учетом подтверждения гидравлическим расчетом. |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
7.3.2 Насосные группы АУП и ВПВ для общественной части КДЦ, могут быть общими, с учетом обеспечения максимального расхода воды и давления на нужды пожаротушения, с учетом подтверждения гидравлическим расчетом.
7.3.3 Расчётную интенсивность орошения АУП в подземной автостоянке следует принять 0,18 л/(с*м2), расчётную площадью тушения 120 м~ и время работы не менее 60 мин. Требуемый расход следует определить гидравлическим расчетом.
7.3.4 Расчётную интенсивность орошения АУП в надземной части здания, с учетом требований и. 7.3.5 настоящих СТУ, следует принять 0,12 л/(схм2). расчётную площадью тушения 120 м2 и время работы не менее 60 мин. Требуемый расход следует определить гидравлическим расчетом.
| спринклерным автоматическим установкам пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации для помещений высотой более 20 м |  | 7.3.5 В зоне атриумного пространства высотой более 20 м следует предусматривать установку быстродействующих спринклерных оросителей системы автоматического пожаротушения с интенсивностью подачи воды не менее 0,2 л/(с*м2), расчетной площадью тушения не менее 180 м2 и временем работы не менее 60 мин. Требуемый расход следует определить гидравлическим расчетом.
7.3.6 Интенсивность орошения дренчерных завес должна составлять не менее 1.0 л/с на погонный метр завесы при времени работы не менее 1 ч. Интенсивность орошения дренчерных завес, создаваемых с применением распылителей АУП ТРВ должна составлять не менее 0,5 л/с на погонный метр завесы при времени работы не менее 1 ч.
7.3.7 Допускается использование для защиты атриумного пространства (галерей атриума) спринклерных оросителей карнизного типа совместно с розеточными, а также оросителей с разным коэффициентом производительности и тепловой инерционности, в зависимости от температуры эксплуатации, в целях достижения требуемой интенсивности орошения.
7.3.8 При необходимости (для обеспечения своевременного срабатывания) над карнизными оросителями, устанавливаемыми в пространстве атриума и зальных помещениях, а также над розеточными оросителями, устанавливаемыми в перфорированных подвесных потолках (типа «грильято» или аналогичных), следует устанавливать тепловые экраны из негорючих материалов диаметром или со стороной квадрата не менее 300x300 мм. Допускается увеличение расстояния от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) до 1,3 м включительно. При этом, при увеличении указанного расстояния до 1 м следует предусматривать устройство тепловых экранов диаметром или со стороной квадрата, равной 0,4 м, а при расстоянии от 1 до 1,3 м - экраны диаметром или со стороной квадрата, равной 0,5 м. Экраны следует останавливать над оросителем на расстоянии не более 0.05 м.
7.3.9 Тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре допускается не защищать дренчерными завесами, при этом их ограждающие конструкции следует предусмотреть с пределом огнестойкости не менее EI 60 и заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа.
7.3.10 Удаление воды, пролитой при испытании или срабатывании установки пожаротушения, допускается осуществлять с помощью уборочной техники.
7.3.11 Допускается проектирование АУП с применением гибких трубопроводов на резьбовых соединениях, если они прошли соответствующие испытания.
7.3.12 Помещения, в которых не допускается применение в качестве огнетушащего вещества воды, следует оборудовать иными видами пожаротушения (аэрозольное, газовое и т.д.). Параметры указанных систем следует принимать в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности при разработке проектной документации.
АУПС
|  |  | 8.1 Здание следует оборудовать адресно-аналоговой АУПС. 8.2 Установка пожарной сигнализации должна дополнительно формировать сигналы на управление: - пусковыми устройствами штор (занавес) с учетом требований раздела 4 настоящих СТУ; - пусковыми устройствами дренчерных завес; - разблокирования устройств (в т.ч. систем контроля доступа) установленных на дверях эвакуационных выходов; - устройством, передающим в автоматическом режиме информацию о пожаре на пульт ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве. |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
СОУЭ
|  |  | 9.1 В здании необходимо запроектировать систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 4-го типа. |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
Электроснвбжение и электрооборудование
| эвакуационным лестничным клеткам типа Н2 без естественного освещения |  | 10.1 В эвакуационных лестничных клетках типа Н2, проектируемых без естественного освещения должно предусматриваться аварийное эвакуационное освещение. |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.
10.2 Транзитные электрические кабели в автостоянке следует прокладывать в огнестойких каналах (коробах), шахтах с пределом огнестойкости ограждающих конструкций не менее EI 45 или огнестойким кабелем типа нг-FRLS с пределом огнестойкости не менее 45 минут.

## Орг-тех мероприятия
Наименование | Необходимость разработки СТУ | Примечание | пункт в СТУ | Норматив | Объект | Разработчик СТУ | Заключение МЧС (номер, дата, исполнитель)
|  |  | 11.2 В период строительных работ и в период эксплуатации, помещения должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ст. 43, 60 Технического регламента и положениями СП 9.13130.2009. |  | Культурно-досуговый центр с кинотеатром и реконструкция ТРЦ «Гагаринский». 1 Этап: Строительство культурно-досугового центра» по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 35 | Консалт 01 | 2144-4-8 от 18.05.2018 Филатенков Е. А.